## Leia-me
PLANILHA DE DADOS — OCUPAÇÃO DE POSTES POR CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Células AMARELAS = você preenche. Células AZUIS = calculadas (não editar).
Sem nomes: postes T1-01, T1-02…; trechos T1…T4; provedores A, B, C…
Postes — uma linha por poste (ficha F2). Altura: preencha a medida direta (col. H)
OU distância horizontal + ângulo + altura dos olhos (cols. I-K).
Equipes — observações de equipes de telecom (ficha F3).
Fotos — registro fotográfico (ficha F5).
Resumo — totais e percentuais automáticos.
Referencia — limites usados nas comparações. CONFIRA na NBR 15214 ou na norma da
distribuidora e ajuste se necessário: os cálculos se atualizam.
A altura que conta é a do ponto mais baixo do cabo, normalmente o meio do vão.

## Postes
Poste | Trecho | Data | Local do vão | Estrutura elétrica | Nº cabos telecom | Nº pontos de fixação | Altura mín. meio do vão — medida direta (m) | Dist. horizontal (m) [método ângulo] | Ângulo de visada (°) | Altura dos olhos (m) | Altura considerada (m) | Limite (m) | Altura OK? | Altura do neutro no poste (m) | Altura telecom mais alto no poste (m) | Afastamento telecom–neutro (m) | Afastamento OK? | Plaqueta em todos os cabos? | Sobra enrolada no poste? | Caixa de emenda < 2 m do poste? | Equipamento ativo no poste? | Cabo solto/caído/abandonado? | Cabo encostando na rede/ferragem? | Poste danificado/inclinado? | Obstrução da subida | Nº de não conformidades | Poste irregular? | Nº das fotos | Observações

## Resumo
GERAL
Postes levantados
Postes com pelo menos 1 não conformidade
% de postes irregulares
Média de cabos de telecom por poste
Máximo de cabos em um poste
Média de pontos de fixação por poste
ALTURA AO SOLO (vãos)
Vãos avaliados
Vãos abaixo da altura mínima
% de vãos abaixo da altura mínima
Menor altura encontrada (m)
AFASTAMENTO TELECOM – REDE ELÉTRICA
Postes avaliados
Postes com afastamento abaixo do mínimo
% abaixo do mínimo
Menor afastamento encontrado (m)
FREQUÊNCIA DAS IRREGULARIDADES (nº de postes)
Sem plaqueta (não ou parcial)
Sobra de cabo enrolada no poste
Caixa de emenda a menos de 2 m do poste
Equipamento ativo no poste
Cabo solto, caído ou abandonado
Cabo encostando na rede ou ferragem
Poste danificado ou inclinado
OBSTRUÇÃO DA SUBIDA (risco ao eletricista)
Postes com obstrução alta
Média de cabos nos postes com obstrução alta
Média de cabos nos postes com obstrução baixa
EQUIPES DE TELECOM OBSERVADAS
Equipes observadas
Sem sinalização viária (NC)
Escada apoiada nos cabos / sem estabilização (NC)
Sem conexão acima de 2 m (NC)
POR TRECHO
Trecho | Postes | Irregulares | % irregulares | Vãos NC altura | Afast. NC
T1
T2
T3
T4
T5
T6

## Referencia
Local do vão | Altura mín. (m) | Fonte / observação
Rua/avenida | 5 | NBR 15214 — conferir
Entrada de veículos | 4.5 | NBR 15214 (entradas de prédios / uso restrito a veículos) — conferir
Rodovia/ferrovia | 6 | 6,00 a 7,00 m conforme a fonte (7,00 em rodovias federais em algumas normas) — conferir
Só pedestres |  | Preencher com o valor da norma da distribuidora, se houver
Outros requisitos | Valor
Afastamento mín. telecom – neutro (m) | 0.6 | NBR 15214 — conferir
Distância mín. da caixa de emenda/reserva ao poste (m) | 2 | NBR 15214 — registrado na col. U (S/N)
Diâmetro máx. por ponto de fixação (mm) | 65 | NBR 15214 — referência para a discussão

## Equipes
Data | Trecho | Provedor (letra) | Nº pessoas | Atividade | Sinalização viária | Escada apoiada no poste (não nos cabos) e estabilizada | Escada isolante | Conectado acima de 2 m | Pessoa no solo apoiando/controlando trânsito | Distância da rede elétrica | Capacete com jugular, luvas, calçado | Suspensão em chuva/vento | Cabo novo na faixa e com plaqueta | Nº de NC | Obs.

## Fotos
Nº foto | Data | Poste/trecho | O que mostra | Desfocar? | Arquivo